## T8600
COMMENT	name	description	series
META	JC_T8600	Johnson Control T8600	T8600

COMMENT	name	description	vt	package	data type	start addr	rate
INPUT	water	电动水阀	int	PACK01	bit	1	1
INPUT	fan	电动风阀	int	PACK01	bit	3	1
INPUT	fan_high	送风机-高	int	PACK01	bit	5	1
INPUT	fan_middle	送风机-中	int	PACK01	bit	6	1
INPUT	fan_low	送风机-低	int	PACK01	bit	7	1
INPUT	heater	电加热器	int	PACK01	bit	8	1
INPUT	temp_sensor_short	温度探头短路	int	PACK02	bit	3	1
INPUT	temp_sensor_open	温度探头短路	int	PACK02	bit	4	1
INPUT	status	状态	int	PACK03	uint16	6	1
INPUT	mode	模式	int	PACK03	uint16	8	1
INPUT	set_point	设设置温度		PACK03	uint16	10	0.1
INPUT	fan_mode	风机模式	int	PACK03	uint16	12	1
INPUT	system_type	机型	int	PACK03	uint16	14	1
INPUT	anti_freeze_set_point	设定防冻温度		PACK03	uint16	16	0.1
INPUT	comm_check	通讯检测	int	PACK03	uint16	18	1
INPUT	anti_freeze	防冻功能	int	PACK03	uint16	24	1
INPUT	screen_lock	键盘锁定	int	PACK03	uint16	26	1
INPUT	occupy	门卡信息	int	PACK03	uint16	28	1
INPUT	unoccupy_cold_set_point	门卡拔出后制冷温度		PACK03	uint16	30	0.1
INPUT	unoccupy_heate_set_point	门卡拔出后制热温度		PACK03	uint16	32	0.1
INPUT	temperature	室内温度		PACK04	uint16	1	0.1

COMMENT	name	description	vt	function code	data type	addr	rate
OUTPUT	status	状态	int	6	uint16	3	1
OUTPUT	mode	模式	int	6	uint16	4	1
OUTPUT	set_point	设设置温度		6	uint16	5	0.1
OUTPUT	fan_mode	风机模式	int	6	uint16	6	1
OUTPUT	anti_freeze_set_point	设定防冻温度		6	uint16	8	0.1
OUTPUT	anti_freeze	防冻功能	int	6	uint16	12	1
OUTPUT	screen_lock	键盘锁定	int	6	uint16	13	1
OUTPUT	occupy	门卡信息	int	6	uint16	14	1
OUTPUT	unoccupy_cold_set_point	门卡拔出后制冷温度		6	uint16	15	0.1
OUTPUT	unoccupy_heate_set_point	门卡拔出后制热温度		6	uint16	16	0.1

COMMENT	name	description	function code	start addr	len
PACKET	PACK01	01命令报文	1	1	8
PACKET	PACK02	02命令报文	2	3	2
PACKET	PACK03	03命令报文	3	0	32
PACKET	PACK04	04命令报文	4	1	2